«Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2024 год и фактическому полезному отпуску за 2022 год

Таблица 1.2

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2022 год, (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год, (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Батецкое сельское поселение | 5 661,57 | 5 661,57 |  |  | 5 613,05 | 5 613,05 |  |  |
| Котельная № 2 электрокотельная ул. Лужская | 96,78 | 96,78 |  |  | 96,84 | 96,84 |  |  |
| Котельная № 3 ул. Советская | 3 622,95 | 3 622,95 |  |  | 3 516,75 | 3 516,75 |  |  |
| Котельная № 6 д. Городня | 441,58 | 441,58 |  |  | 421,37 | 421,37 |  |  |
| Котельная № 8 ул. Советская зд.10а пом.1 | 725,88 | 725,88 |  |  | 715,80 | 715,80 |  |  |
| Котельная № 9 ул. Лужская | 774,38 | 774,38 |  |  | 862,29 | 862,29 |  | » |

  - Изложить в новой редакции структуру тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Батецкого сельского поселения на перспективу раздела 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения», приведена в таблице 1.3:

«Таблица 1.3

| Наименование показателя | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025-2033гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2, п. Батецкий, ул.Лужская 2 |  |  |  |  |  |  |
| Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 3, п. Батецкий, ул.Советская |  |  |  |  |  |  |
| Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 6, д. Городня |  |  |  |  |  |  |
| Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 8, п. Батецкий, ул.Советская |  |  |  |  |  |  |
| Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 9, п. Батецкий, ул.Первомайская |  |  |  |  |  |  |
| Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - » |

  - Изложить в новой редакции таблицу 2.1 раздела 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»:

«Таблица 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г (факт) | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025-2033гг |
| Котельная № 2, п. Батецкий, ул. Лужская 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Котельная № 3, п. Батецкий, ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 3,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 2,49 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 2,25 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 | 3,47 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 2.1.1 | - на отопление | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Котельная № 6, д. Городня |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Котельная № 8, п. Батецкий, ул.Советская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Котельная № 9, п. Батецкий, ул.Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 | 1,93 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 » |

  - Изложить абзац 1 раздела 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» в новой редакции:

«С 2028 по 2029 году с целью синхронизации с программой газоснабжения и газификации Новгородской области и перевода источников теплоснабжения с твердых видов топлива на газ планируется осуществить следующие мероприятия:

- мероприятия по созданию источника теплоснабжения                          Блочно-модульная котельная (БМК-0,8Мвт) по адресу Новгородская область, п.Батецкий, ул. Советская на сумму 25350,860 тыс. рублей с НДС.».

  - Изложить таблицу 5.1 подпункта 5.11 раздела 5 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» в новой редакции:

«Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| Показатели | Основное топливо |  |
| --- | --- | --- |
|  | Проектное | Фактическое |
| Электрокотельная № 2, п. Батецкий, ул. Лужская, д. 2 |  |  |
| Вид топлива | Электроэнергия | Электроэнергия |
| Марка топлива | - | - |
| Калорийность топлива | - | - |
| Расход топлива нормативный / фактический | - | - |
| Поставщик топлива | - | - |
| Способ доставки на котельную | - | - |
| Откуда осуществляется поставка | - | - |
| Периодичность поставки | - | - |
| Котельная № 3, п. Батецкий, ул. Советская |  |  |
| Вид топлива | уголь | уголь |
| Марка топлива | ДР, ДПК | ДР, ДПК |
| Калорийность топлива | 5390 | 5593 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 1546,15 | 1659,49 |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |
| Способ доставки на котельную | Ж/д транспорт | Ж/д транспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Хакасия | Хакасия |
| Периодичность поставки | В течение отопит.периода | В течение отопит.периода |
| Котельная № 6, д. Городня |  |  |
| Вид топлива | уголь | уголь |
| Марка топлива | ДР, ДПК | ДР, ДПК |
| Калорийность топлива | 5390 | 5593 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 285,74 | 232,27 |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |
| Способ доставки на котельную | Ж/д транспорт | Ж/д транспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Хакасия | Хакасия |
| Периодичность поставки | В течение отопит.периода | В течение отопит.периода |
| Котельная № 8, п. Батецкий, ул. Советская |  |  |
| Вид топлива | уголь | уголь |
| Марка топлива | ДР, ДПК | ДР, ДПК |
| Калорийность топлива | 5390 | 5593 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 350,20 | 408,26 |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |
| Способ доставки на котельную | Ж/д транспорт | Ж/д транспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Хакасия | Хакасия |
| Периодичность поставки | В течение отопит.периода | В течение отопит.периода |
| Котельная № 9, п. Батецкий, ул. Первомайская |  |  |
| Вид топлива | уголь | уголь |
| Марка топлива | ДР, ДПК | ДР, ДПК |
| Калорийность топлива | 5390 | 5593 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 476,12 | 453,89 |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |
| Способ доставки на котельную | Ж/д транспорт | Ж/д транспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Хакасия | Хакасия |
| Периодичность поставки | В течение отопит.периода | В течение отопит.периода» |

  - Изложить таблицу 8.1 раздела 8 «Перспективные и топливные балансы» в новой редакции:

«Таблица 8.1

Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных

Батецкого сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 | 2024-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2, п. Батецкий, ул. Лужская, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 110,22 | 96,84 | 96,74 | 96,74 | 96,84 | 102,71 |
| КПД котельной при работе на основном виде топлива | % | - | - | - | - | - | - |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - |
| Вид основного топлива |  | Эл.-энергия | Эл.-энергия | Эл.-энергия | Эл.-энергия | Эл.-энергия | Эл.-энергия |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | - | - | - | - | - | - |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 3, п. Батецкий, ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 4654,07 | 4093,34 | 4433,08 | 4334,05 | 4372,43 | 4226,30 |
| КПД котельной при работе на основном виде топлива | % | 50,00 | 50,63 | 46,97 | 46,70 | 50,62 | 50,71 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 285,74 | 282,17 | 304,15 | 305,93 | 282,19 | 281,70 |
| Вид основного топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,781 | 0,786 | 0,795 | 0,799 | 0,770 | 0,770 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 1329,87 | 1155,01 | 1348,30 | 1325,93 | 1233,87 | 1190,54 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 1702,78 | 1469,48 | 1695,98 | 1659,49 | 1602,43 | 1546,15 |
| Котельная № 6, д. Городня |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 441,56 | 415,83 | 538,16 | 567,59 | 524,23 | 547,36 |
| КПД котельной при работе на основном виде топлива | % | 49,10 | 43,67 | 39,97 | 43,69 | 35,44 | 35,54 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 290,97 | 327,10 | 357,40 | 326,97 | 403,08 | 401,96 |
| Вид основного топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,781 | 0,786 | 0,795 | 0,799 | 0,770 | 0,770 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 128,48 | 136,02 | 192,34 | 185,59 | 211,30 | 220,02 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 164,51 | 173,05 | 241,94 | 232,27 | 274,42 | 285,74 |
| Котельная № 8, п. Батецкий, ул. Советская |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 1229,95 | 1124,58 | 1176,98 | 1197,53 | 1135,29 | 914,45 |
| КПД котельной при работе на основном виде топлива | % | 57,99 | 58,47 | 45,97 | 52,45 | 48,83 | 48,45 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 246,36 | 244,35 | 310,74 | 272,39 | 292,55 | 294,88 |
| Вид основного топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,781 | 0,786 | 0,795 | 0,799 | 0,770 | 0,770 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 303,01 | 274,79 | 365,73 | 326,20 | 332,13 | 269,65 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 387,97 | 349,61 | 460,04 | 408,26 | 431,33 | 350,20 |
| Котельная № 9, п. Батецкий, ул. Первомайская |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 1342,31 | 1183,97 | 1193,15 | 1207,23 | 1190,64 | 1295,17 |
| КПД котельной при работе на основном виде топлива | % | 45,55 | 52,92 | 45,99 | 47,56 | 50,26 | 50,47 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 313,61 | 269,97 | 310,65 | 300,41 | 284,27 | 283,06 |
| Вид основного топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,781 | 0,786 | 0,795 | 0,799 | 0,770 | 0,770 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 420,96 | 319,64 | 370,65 | 362,66 | 338,46 | 366,61 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 539,00 | 406,66 | 466,23 | 453,89 | 439,56 | 476,12 » |

1.8. Изложить пункт 9.1 раздела 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» в новой редакции:

«9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

С 2028 по 2029 году с целью синхронизации с программой газоснабжения и газификации Новгородской области и перевода источников теплоснабжения с твердых видов топлива на газ планируется осуществить следующие мероприятия:

- мероприятия по созданию источника теплоснабжения Блочно-модульная котельная (БМК-0,8Мвт) по адресу Новгородская область, п.Батецкий, ул. Советская на сумму 25350,860 тыс.рублей с НДС.».

1.9. Изложить в новой редакции раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения»:

«Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

| № п/п | Индикаторы развития системы теплоснабжения, ед. изм | Котельная № 2, п. Батецкий, ул. Лужская, д. 2 | Котельная № 3, п. Батецкий, ул. Советская | Котельная № 6, д. Городня | Котельная № 8, п. Батецкий, ул. Советская | Котельная № 9, п. Батецкий, ул. Первомайская |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | - | 283,06 | 283,06 | 283,06 | 283,06 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 1,51 | 2,26 | 2,31 | 1,39 | 2,29 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год | 26,16 | 44,6 | 22,73 | 13,94 | 21,31 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м.м./Гкал/ч | 100,10 | 200,95 | 209,75 | 367,12 | 290,95 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, % | - | - | - | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт | - | - | - | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ) | - | - | - | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 0,00 | 29 | 82 | 64,5 | 0,00 |
| 11 | средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д» |

  - Изложить в новой редакции раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»:

«Таблица 15.1 - Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса  Новгородской области на 2023 год

| №п/п | Наименование района/организации | 2023 год |  | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |  |
|  |  | Действует с 01.12.2022-31.12.2023 | Действует с 01.12.2022-31.12.2023 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Батецкий район |  |  |  |  |
| 1.1 | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |  |
|  | - тепловая энергия | 3315,00 | 3193,94 | от 18.12.2018 №65/12 |  |
| 1.2 | ООО "Тепловая Компания Новгородская (концессионное соглашение 31.10.2022) |  |  |  |  |
|  | - тепловая энергия | 4212,08 | 3193,94 | от 17.11.2022 №62/39 |  |
| 1.3 | МУП "Управляющая компания" |  |  |  |  |
|  | -водоснабжение* | 75,87 | 66,69 | от 12.12.2019 № 78/1 |  |
|  | водоотведение (полный цикл)* | 226,40 | 98,52 |  |  |
| 1.4 | ООО "Экосити" |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 4 зона | 549,49 | 538,86 | от 14.12.2018 №63/3 |  |

2. Внести изменения в схему теплоснабжения Мойкинского сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области, утвержденную решением Думы Батецкого муниципального района от 02.11.2021  № 76-РД:

2.1. Изложить в новой редакции данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения раздела 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения»:

«1.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовые тепловые нагрузки Мойкинского сельского поселения представлены в таблице 1.1:

Таблица 1.1

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 10, д.Вольная Горка | 0,92 | 0 | 0,92 |
| Котельная № 7, д.Мойка | 0,21 | 0 | 0,21 |
| Итого: | 1,13 | 0 | 1,13 |

Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2023 года, составляет 1,13 Гкал/ч.».

2.2. Изложить в новой редакции объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе раздела 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения»:

«Объемы полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по каждой котельной представлены в таблице 1.2:

«Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2024 год и фактическому полезному отпуску за 2022 год

Таблица 1.2

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2022 год, (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год, (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Мойкинское сельское поселение | 1 604,05 | 1 604,05 |  |  | 1 605,73 | 1 605,73 |  |  |
| Котельная № 7 д. Мойка | 470,35 | 470,35 |  |  | 461,60 | 461,60 |  |  |
| Котельная № 10 д. Вольная Горка | 1 133,70 | 1 133,70 |  |  | 1 144,13 | 1 144,13 |  | » |

2.3. Изложить в новой редакции структуру тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Мойкинского сельского поселения на перспективу раздела 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения»:

«Структура тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Мойкинского сельского поселения на перспективу приведена в таблице 1.3:

Таблица 1.3

| Наименование показателя | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025-2033гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 10, д.Вольная Горка |  |  |  |  |  |  |
| Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 7, д.Мойка |  |  |  |  |  |  |
| Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0» |

2.4. Изложить в новой редакции таблицу 2.1 раздела 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»:

«Таблица 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г (факт) | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025-2033гг |
| Котельная№ 10, д.ВольнаяГорка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50оС) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 |
| Котельная№ 7, д.Мойка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 1,84 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 10-16 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50оС) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 | 0,214 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566 | 0,566» |

2.5. Изложить в новой редакции балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей раздела 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителей», представленные в таблице 3.1:

«Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 3.1:

Таблица 3.1

| № п/п | Наименование показателя, размерность | Период, год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024-2033гг |
| Котельная № 10, д.ВольнаяГорка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 38,07 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 | 0,286 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 7, д.Мойка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем воды в системе теплоснабжения V, м3 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
| 2 | Установленная производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Располагаемая производительность водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери располагаемой производительности, % | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Собственные нужды водоподготовительной установки, м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, шт. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Емкость баков аккумуляторов, тыс. м3 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Требуемая расчетная производительность водоподготовительной установки (0,75% V), м3/ч | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,095 | 0,095 | 0,095 |
| 9 | Всего подпитка тепловой сети, м3/ч, в том числе: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 9.1 | - нормативные утечки теплоносителя (0,25% V), м3/ч | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 9.2 | - сверхнормативные утечки теплоносителя, м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.3 | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения), т/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка (2% V), м3/ч | 0,198 | 0,198 | 0,198 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 11 | Резерв (+)/дефицит (-), ВПУ,м3/ч | - | - | - | - | - | - |
| * - значения показателей уточнять при разработке ПСД » |  |  |  |  |  |  |  |

2.6. Изложить таблицу 5.1 подпункта 5.11 раздела 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»  в новой редакции:

«Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.1:

Таблица 5.1

| Показатели | Основное топливо |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектное | Фактическое |
| Котельная № 10, д. Вольная Горка |  |  |
| Вид топлива | уголь | Уголь |
| Марка топлива | ДР, ДПК | ДР, ДПК |
| Калорийность топлива | 5390 | 5593 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 524,87 | 514,11 |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |
| Способ доставки на котельную | Ж/д транспорт | Ж/д транспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Хакасия | Хакасия |
| Периодичность поставки | В течение отопит. периода | В течение отопит. периода |
| Котельная № 7, д. Мойка |  |  |
| Вид топлива | уголь | Уголь |
| Марка топлива | ДР, ДПК | ДР, ДПК |
| Калорийность топлива | 5390 | 5593 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 249,77 | 240,44 |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |
| Способ доставки на котельную | Ж/д транспорт | Ж/д транспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Хакасия | Хакасия |
| Периодичность поставки | В течение отопит. периода | В течение отопит. периода» |

2.7. Изложить таблицу 8.1 раздела 8. «Перспективные топливные балансы» в новой редакции:

«Таблица 8.1

Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных

Мойкинского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 | 2024-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 10, д. Вольная Горка |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 1479,33 | 1317,77 | 1423,46 | 1400,06 | 1386,61 | 1410,56 |
| КПД котельной при работе на основном виде топлива | % | 54,52 | 55,26 | 50,15 | 48,69 | 49,74 | 49,86 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 262,05 | 258,50 | 284,87 | 293,40 | 287,20 | 286,52 |
| Вид основного топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | Уголь | уголь |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,781 | 0,786 | 0,795 | 0,799 | 0,770 | 0,770 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 387,66 | 340,64 | 405,50 | 410,78 | 398,24 | 404,15 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 496,36 | 433,39 | 510,07 | 514,11 | 517,19 | 524,87 |
| Котельная № 7, д. Мойка |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 529,93 | 559,52 | 663,23 | 659,72 | 638,49 | 651,01 |
| КПД котельной при работе на основном виде топлива | % | 59,00 | 53,65 | 40,61 | 49,06 | 48,24 | 48,36 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 242,15 | 266,26 | 351,78 | 291,20 | 296,13 | 295,42 |
| Вид основного топлива |  | уголь | уголь | уголь | уголь | Уголь | уголь |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,781 | 0,786 | 0,795 | 0,799 | 0,770 | 0,770 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 128,32 | 148,98 | 233,31 | 192,11 | 189,08 | 192,32 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 164,31 | 189,54 | 293,48 | 240,44 | 245,55 | 249,77» |

2.8. Изложить в новой редакции раздел 14. «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения»:

«Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

| № п/п | Индикаторы развития системы теплоснабжения, ед. изм | Котельная № 10, д. Вольная Горка | Котельная № 7, д. Мойка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0,5 | 0,5 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0,5 | 0,5 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 286,52 | 295,42 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,06 | 2,39 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год | 38,33 | 18,89 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м.м./Гкал/ч | 140,64 | 514,44 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, % | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ) | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 44,8 | 56,0 |
| 11 | средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 20 | 20 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | н/д | н/д |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % | н/д | н/д» |

2.9. Изложить в новой редакции раздел 15. «Ценовые (тарифные) последствия»:

«Таблица 15.1 - Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса  Новгородской области на 2023 год

| №п/п | Наименование района/организации | 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |
|  |  | Действует с 01.12.2022-31.12.2023 | Действует с 01.12.2022-31.12.2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Батецкий район |  |  |  |
| 1.1 | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |
|  | - тепловая энергия | 3315,00 | 3193,94 | от 18.12.2018 №65/12 |
| 1.2 | ООО "Тепловая Компания Новгородская (концессионное соглашение 31.10.2022) |  |  |  |
|  | - тепловая энергия | 4212,08 | 3193,94 | от 17.11.2022 №62/39 |
| 1.3 | МУП "Управляющая компания" |  |  |  |
|  | -водоснабжение* | 75,87 | 66,69 | от 12.12.2019 № 78/1 |
|  | водоотведение (полный цикл)* | 226,40 | 98,52 |  |
| 1.4 | ООО "Экосити" |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 4 зона | 549,49 | 538,86 | от 14.12.2018 №63/3 |

3. Внести изменения в схемы теплоснабжения Передольского сельского поселения Батецкого муниципального района Новгородской области, утвержденную решением Думы Батецкого муниципального района от 02.11.2021 № 76-РД:

3.1. Изложить в новой редакции данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения раздела 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения»:

«Базовые тепловые нагрузки Передольского сельского поселения представлены в таблице 1.1:

Таблица 1.1

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Средненедельная нагрузка ГВС, Гкал/ч | Суммарная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5, д. Новое Овсино | 0,89 | 0 | 0,89 |
| ИТОГО | 0,89 | 0 | 0,89 |

Суммарная максимально часовая тепловая нагрузка потребителей, подключенных к системе теплоснабжения котельной на 01.01.2023 года, составляет 0,89 Гкал/ч.».

3.2. Изложить в новой редакции объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе раздела 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения»:

«Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Объемы полезного отпуска тепловой энергии (мощности) по каждой котельной представлены в таблице 1.2:

«Данные по плановому полезному отпуску ООО «ТК Новгородская» на 2024 год и фактическому полезному отпуску за 2022 год

Таблица 1.2.

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2022 год, (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2024 год, (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | Всего, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Передольское сельское поселение | 1 549,45 | 1 549,45 |  |  | 1 559,86 | 1 559,86 |  |  |
| Котельная № 5 Новое Овсино | 1 549,45 | 1 549,45 |  |  | 1 559,86 | 1 559,86 |  | » |

3.3. Изложить в новой редакции структуру тепловой нагрузки потребителей по расчетным элементам территориального деления Передольского сельского поселения на перспективу раздела 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения», приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Наименование показателя | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025-2033гг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5, д. Новое Овсино |  |  |  |  |  |  |
| Всего потребление тепловой энергии Гкал/ч, в том числе: | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Гкал/ч | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС, Гкал/ч | - | - | - | - | - | - » |

3.4. Изложить в новой редакции таблицу 2.1 раздела 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»:

«Таблица 2.1

| № п/п | Наименование показателя | Рассматриваемый период, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г (факт) | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025-2033гг |
| Котельная № 5, д. НовоеОвсино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установленная тепловая мощность основного оборудования источника тепловой энергии, Гкал/ч | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| 1.2 | Технические ограничения на использование установленной тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Располагаемая (фактическая), тепловая мощность, Гкал/ч | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
| 1.4 | Расход тепла на собственные нужды, % | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 1.5 | Располагаемая тепловая мощность источника нетто, Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 2 | Подключенная тепловая нагрузка, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расчетная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч в том числе: | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 2.1.1 | - на отопление | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 2.1.2 | - на вентиляцию | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | - на системы ГВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4 | - пар на промышленные нужды 6-8 кгс/см2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.5 | - горячая вода на промышленные нужды (50о С) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции наружных тепловых сетей и с нормативной утечкой, в т.ч.: | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2.2.1 | - затраты теплоносителя на компенсацию потерь, м3/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 2.3 | Суммарная подключенная тепловая нагрузка существующих потребителей (с учетом тепловых потерь) | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| 2.4 | Резерв (+) / дефицит (-) тепловой мощности котельной (все котлы в исправном состоянии) | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72» |

3.5. Изложить таблицу 5.1 подпункта 5.11 раздела 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» в новой редакции:

«Характеристика топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 5.1:

Таблица 5.1

| Показатели | Основное топливо |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектное | фактическое |
| Котельная № 5, д. Новое Овсино |  |  |
| Вид топлива | уголь | уголь |
| Марка топлива | ДР, ДПК | ДР, ДПК |
| Калорийность топлива | 5390 | 5593 |
| Расход топлива нормативный / фактический | 807,20 | 805,76 |
| Поставщик топлива | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» | ООО «ТК «СибирьЭнергоРесурс» |
| Способ доставки на котельную | Ж/д транспорт | Ж/д транспорт |
| Откуда осуществляется поставка | Хакасия | Хакасия |
| Периодичность поставки | В течение отопит.периода | В течение отопит.периода |

3.6. Изложить таблицу 8.1 раздела 8. «Перспективные топливные балансы» в новой редакции:

«Таблица 8.1

Перспективное потребление топлива в условном и натуральном выражении в разрезе всех котельных

Передольского сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | 2019 (факт) | 2020 (факт) | 2021 (факт) | 2022 (факт) | 2023 | 2024-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5, д. Новое Овсино |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановое производство тепловой энергии (всего) | Гкал | 2433,46 | 2190,48 | 2223,37 | 2187,34 | 2191,35 | 2199,74 |
| КПД котельной при работе на основном виде топлива | % | 54,69 | 64,47 | 47,63 | 48,54 | 50,48 | 50,56 |
| Фактический удельный расход удельного топлива | кг.у.т./Гкал | 261,23 | 221,60 | 299,95 | 294,33 | 283,01 | 282,55 |
| Вид основного топлива |  | уголь | Уголь | уголь | уголь | уголь | уголь |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Вид аварийного топлива |  | - | - | - | - | - | - |
| Калорийный эквивалент основного топлива | - | 0,781 | 0,786 | 0,795 | 0,799 | 0,770 | 0,770 |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 635,70 | 485,40 | 666,89 | 643,80 | 620,16 | 621,55 |
| Годовой расход натурального топлива | тыс.м3 | 813,95 | 617,56 | 838,86 | 805,76 | 805,41 | 807,20» |

3.7. Изложить в новой редакции раздел 14. «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения»:

«Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

| № п/п | Индикаторы развития системы теплоснабжения, ед. изм | Котельная № 5, д. Новое Овсино |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0,5 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0,5 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 282,55 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,31 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности, ч/год | 39 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м.м./Гкал/ч | 311,82 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме, % | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива, % (для ТЭЦ) | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемой потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 22,6 |
| 11 | средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет | 20 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | н/д |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, % | н/д» |

3.8. Изложить в новой редакции раздел 15. «Ценовые (тарифные) последствия»:

«Таблица 15.1 - Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса  Новгородской области на 2023 год

| №п/п | Наименование района/организации | 2023 год |  | Постановления комитета по тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тариф для потребителей, кроме населения, руб/Гкал,руб/м3, без НДС | Тариф для населения, руб/Гкал ,руб/м3 с НДС |  |
|  |  | Действует с 01.12.2022-31.12.2023 | Действует с 01.12.2022-31.12.2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Батецкий район |  |  |  |
| 1.1 | ООО "Тепловая Компания Новгородская" |  |  |  |
|  | - тепловая энергия | 3315,00 | 3193,94 | от 18.12.2018 №65/12 |
| 1.2 | ООО "Тепловая Компания Новгородская (концессионное соглашение 31.10.2022) |  |  |  |
|  | - тепловая энергия | 4212,08 | 3193,94 | от 17.11.2022 №62/39 |
| 1.3 | МУП "Управляющая компания" |  |  |  |
|  | -водоснабжение* | 75,87 | 66,69 | от 12.12.2019 № 78/1 |
|  | водоотведение (полный цикл)* | 226,40 | 98,52 |  |
| 1.4 | ООО "Экосити" |  |  |  |
|  | обращение с ТКО 4 зона | 549,49 | 538,86 | от 14.12.2018 №63/3» |

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Опубликовать решение в районной газеты «Батецкий вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Первый заместитель Главы администрации Батецкого муниципального района Ж.И. Самосват | Председатель Думы Батецкого муниципального района А.И. Никонов |
| --- | --- |

п.Батецкий

26 июля  2023 года

№ 211-РД